**Výzva na predkladanie cenových ponúk**

**zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom**

**č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Univerzita J. Selyeho

Sídlo: Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno

Zastúpený: rektorom UJS

IČO: 37961632

DIČ: 2021771543

Email: szalaie@ujs.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Erzsébet Angyal-Szalai

Telefón: 0915855553

Email: szalaie@ujs.sk

**2. Názov predmetu obstarávania: Zabezpečenie servisu zariadení Datacentra UJS**

**3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):713560008**

**4. Opis predmetu obstarávania:**

**Servisný program pre DC– zahŕňa garantované odozvy v prípade poruchy**

**Predmetom programu NIE sú náhradné diely potrebné na prípadné opravy zariadení.**

Servisný program pre UPS

* + servisná pohotovosť pre nástup technika v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00
  + nepretržitá prevádzka servisnej linky (Hot – Line)
  + nástup k servisnému zásahu do 12 hodín od nahlásenia poruchy
  + odstránenie poruchy záložného zdroja v ľubovoľnom dni týždňa, v termíne od nástupu servisného technika do:
  + 48 hodín pre inštalované záložné zdroje s výkonom viac ako 40 kVA do 120 kVA vrátane
  + záväzný termín pre odstránenie poruchy zdroja v dôsledku zlyhania batérií, je nutné stanoviť vždy dohodou podľa typu a kapacity inštalovaných batérií záložného zdroja
  + za odstránenie poruchy sa považuje tiež zabezpečenie zálohovaného napájania prevádzkovej záťaže iným porovnateľným technickým riešením
  + odstránenie poruchy záložného systému v prevedení paralelnom redundantnom:

- odstránenie poruchy jedného zo zdrojov systému do 10 dní od doručenia objednávky na vadné diely

- záväzný termín pre odstránenie poruchy zdroja v dôsledku zlyhania batérií, je nutné stanoviť vždy

dohodou podľa typu a kapacity inštalovaných batérií záložného zdroja

* + telefonická asistencia počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hodín
  + spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie
  + preškolenie obsluhy záložného zdroja (podľa požiadaviek objednávateľa) vrátane poskytnutia aktuálnej verzie používateľskej dokumentácie na vyžiadanie
  + pravidelná preventívna údržba záložného zdroja:

- profylaktická prehliadka záložného zdroja 1 x ročne s vypracovaním písomného protokolu

- skúška batérií záložného zdroja 1 x ročne s vypracovaním písomného protokolu

* + priebežné vykonávanie upgrade a update záložného zdroja v zmysle servisných výziev výrobcu
  + priebežné vedenie prevádzkového denníka záložného zdroja

# Servisný program pre motorgenerátor

* + servisná pohotovosť pre nástup technika v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00
  + nepretržitá prevádzka servisnej linky (Hot – Line)
  + nástup k servisnému zásahu do 12 hodín od nahlásenia poruchy
  + telefonická asistencia počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hodín
  + spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie
  + preškolenie obsluhy (podľa požiadaviek objednávateľa)
  + pravidelná preventívna údržba záložného zdroja:

- ročná servisná prehliadka motorgenerátora 1x ročne s vypracovaním písomného protokolu

* + priebežné vedenie prevádzkového denníka motorgenerátora,
  + odstránenie poruchy motorgenerátora do:

- 24 hodín pri potrebe štandardných náhradných dielov (špecifikácia dielov vo Vykonávacej zmluve) od nástupu servisného technika

- 30 pracovných dní od objednávky náhradného dielu pri potrebe neštandardných náhradných dielov (diely nešpecifikované vo Vykonávacej zmluve)

* za odstránenie poruchy sa považuje tiež zabezpečenie zálohovaného napájania prevádzkovej záťaže iným porovnateľným technickým riešením

# Servisný program pre KLIMATIZÁCIE

* + - nástup k servisnému zásahu v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00 do 48 hodín (v prípade nahlásenia poruchy počas mimopracovnej doby beží doba pre nástup od 08:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa)
  + telefonická asistencia počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hodín
  + spätné zavolanie do 6 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie
  + 2 x do roka servisná prehliadka chlad. systému v termínoch špecifikovaných vo Vykonávacej zmluve
  + vykonanie kontroly úniku F-plynov, štítkovanie v zmysle a periodicite podľa platnej legislatívy, pokiaľ sa vzťahuje na servisované zariadenie; odstránenie zistených únikov a následná povinná kontrola
  + preškolenie obsluhy zariadenia (podľa požiadaviek objednávateľa)
  + priebežné vedenie prevádzkovej knihy zariadenia v zmysle platnej legislatívy
  + odstránenie poruchy zariadenia chlad. systému v neredundantnom prevedení, len v pracovných dňoch, v termíne od doručenia objednávky na chybné diely do 20 pracovných dní.
  + odstránenie poruchy zariadenia chlad. systému v redundantnom prevedení:

- záväzný termín pre odstránenie poruchy jedného zo zariadení systému je nutné stanoviť vždy dohodou podľa rozsahu a závažnosti poruchy

* + za splnenie požiadavky odstránenia poruchy zariadenia chlad. systému sa považuje tiež prípad, keď je technicky zabezpečená dostatočná výroba chladu podľa aktuálnych nárokov na chladenie dotknutého priestoru a to aj s prípadným využitím iných technicky vhodných prostriedkov (mobilné chladenie a pod., ak je použiteľné). V takomto prípade bude samotná porucha zariadenia chlad. systému odstránená čo najurgentnejšie podľa rozsahu a závažnosti poruchy.

**5. Cena:**

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:

 cena celkom bez DPH,

 výška a sadzba DPH

 cena celkom vrátane DPH.

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

**6. Predpokladaná hodnota zákazky: 56000,00 bez DPH**

**7. Rozdelenie predmetu**: NIE

**8. Možnosť predloženia variantných riešení**: NIE

**9. Trvanie zmluvy: 48 mesiacov**

**11. Lehota na predkladanie ponúk: do 05.01.2021 na emailovú adresu szalaie@ujs.sk**

**12. Podmienky účasti uchádzačov:**

**12.1 Osobné postavenie**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – **doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.**

**12.2 Vyplnený návrh na plnenie kritérií**

**12.3 Čestné vyhlásenie podľa prílohy tejto výzvy**

**13. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena**

**14. Podmienky financovania: vlastné zdroje**

**15. Typ zmluvy: vlastný návrh zmluvy**

**16. Doplňujúce informácie:**

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;

- nebude predložená ani jedna ponuka.

b) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Komárne dňa 16.12.2020

Vedúca OONV

Mgr. Erzsébet Angyal-Szalai

**Prílohy:**

č. 1 Čestné vyhlásenie

č. 2 Návrh na plnenie kritérií